| Flag | Hvis flaget er aktiveret kan gruppeobjektet: | Retming til/fra bus |
| --- | --- | --- |
| C | Objektet kan kommunikere “hovedafbryder” | til og fra |
| R | Læse værdier fra gruppeadresser | fra bussen |
| T | Sende (ny) værdi til gruppeadresse | til bussen |
| W | Skrive (ny) værdi til gruppeadresse | fra bussen |
| U | Opdatere (skrive ny) værdi fra gruppeadresse | fra bussen |
| I | “Power up” læsning af gruppeadresses værdi | fra bussen |

En sensor har som default sat C, W, og T

En aktuator har som default sat C og W

Hvis status af en aktuator skal kunne aflæses af visualisering bruges status tilbagemelding med C, R og T