Flag i KNX
	Flag
	Hvis flaget er aktiveret kan gruppeobjektet:
	Retming til/fra bus

	C
	Objektet kan kommunikere “hovedafbryder”
	til og fra

	R
	Læse værdier fra gruppeadresser
	fra bussen

	T
	Sende (ny) værdi til gruppeadresse
	til bussen

	W
	Skrive (ny) værdi til gruppeadresse
	fra bussen

	U 
	Opdatere (skrive ny) værdi fra gruppeadresse
	fra bussen

	I 
	“Power up” læsning af gruppeadresses værdi
	fra bussen



En sensor har som default sat C, W, og T
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En aktuator har som default sat C og W
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[bookmark: _GoBack]Hvis status af en aktuator skal kunne aflæses af visualisering bruges status tilbagemelding med C, R og T
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| Topologi v Antal4  Navn Objektfunktion Beskrivelse Gruppeadress Leengde C R W T U

Dynamiske mapper 2o Bevaegelse objekt til manuel t...Kanal 1 bt C - W -
1 Nyt omrade w2 Stop/trin objekt i manuel tilsta...Kanal 1 bt C - W - -
o 522 Hojde position i manue tilstandKanal 1 ibye C - W - -

E 1.1 Ny linje
w3 Lamel position i manuel tilstand Kanal 1 ibye C - W - -

£ 1.2 Bygning A
4 121 KNX uni-lysdzemper LL REG...
4 122 Relee udgang DIN 2x230/10.

] 124 KNX FUGA afbryder 4 tryk.
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Topologi v Antal4  Navn Objektfunktion Beskrivelse Gruppeadress Leengde C R W T U

= Dynamiske mapper 2o Teend-Sluk objekt Kanal 1 Teending C 0/0/3,0/0/4 1bit C - W - -
£ 1 Nyt omrade w3 Status tilbagemelding objekt  Kanal 1 bt C R - T -
E 11Nyl w24 Teend-Sluk objekt Kanal 2 Teending C 0/0/3,0/0/4 1bit C - W - -
1 Ny linje
v w7 Status tilbagemelding objekt  Kanal 2 bt C R - T -
£ 1.2 Bygning A

4 1.2.1 KNX uni-lysdzemper LL REG

2 Relee udgang DI




