## Slide 1: Teknologisk Videncenter
Introduktion til DALI

## Slide 2: Introduktion til DALI
Hvad står DALI for?
D Digital
A Adressable
L Lighting
I Interface
Udviklet af bl.a. Philips, Osram, Helvar, Tridonic.
Er lavet til en standard, der sikre, at forskellige fabrikater kan arbejde sammen. (IEC 60929)
Indgangssidens komponenter => samme fabrikat.

## Slide 3: Introduktion til DALI
Generelt for DALI
Underlagte bestemmelser: IEC 60929
Busspænding: Ca. 16 V (9,5 – 22,5 Volt)
Maks 64 enheder i netværket
2-vejs kommunikation
Ledningslængde på bus: Maks 300 m ved s=1,5 mm2
Datahastighed 1200 Baud (Bit/sekund).
Topologi. Frit valg, dog ikke ringforbindelse
Reguleringsmulighed fra 0 – 100 %
Justerbar reguleringshastighed. (fade time)

## Slide 4: Introduktion til DALI
Kabel og kabellængder
Ingen krav til buskabler => mulighed for at føre 230 V
og bus i samme installationskabel
Eks: 5 G 1,5 mm2. F-N-PE + bus
      7 G 1,5 mm2. 3F-N-PE + bus.
      Maks længde buskabler:
      0,5 mm2 100 meter
      1,0 mm2 150 meter
      1,5 mm2 300 meter

## Slide 5: Introduktion til DALI
Eksempel på DALI system.
Busspænding ca. 16 Volt (9,5 – 22,5 V)

## Slide 6: Introduktion til DALI
Komponenternes egetforbrug
Output moduler: Maks. 2 mA.
Input moduler: 10 – 20 mA pr. enhed

## Slide 7: Introduktion til DALI
Typisk DALI installation
Potentiometer
PC solution
Dimmer
Transformer
Relay module
Power supply
Control panel
HF-ballast
Devices
DALI bus
(Control gear)
Detector
Control device
(Control devices)

## Slide 8: Introduktion til DALI
Absolute
input
device
Light sensor
Dimmer
Transformer
Relay module
Application
controler
Push button
HF-ballast
Devices
DALI bus
(Control gear)
Detector
Control device
(Input devices)
DALI
Gateway

## Slide 9: Introduktion til DALI

## Slide 10: Introduktion til DALI
DALI standard + DALI comfort Automatisk konfiguration - Hurtig og nem udskiftning af armaturer
Sensoren registrerer automatisk, når et DALI armatur eller en DALI enhed skiftes ud med et nyt – eller et nyt tilføjes til installation.
Fordele:
Det nye armatur overtager automatisk indstillingerne fra det armatur, det erstatter
Konfiguration er derfor ikke nødvendig ved udskiftning af ét armatur
Hurtig og nem service og vedligeholdelse, når et defekt armatur udskiftes

## Slide 11: Introduktion til DALI
Ekstra zone med de armaturer, der allerede indgår i dagslyszonerne
Fordele:
Fuld udnyttelse af armaturer
Det er ikke nødvendigt med så mange armaturer, som ved traditionel tavlebelysning
Færre kabler – dedikeret tavlebelysning er ikke nødvendig
Hurtigere installation
Ideelt til tavlebelysning og smartboards
DALI comfort Multizoner - brug af armaturer til tavlebelysning og smart boards

## Slide 12: Introduktion til DALI

## Slide 13: Introduktion til DALI

## Slide 14: Introduktion til DALI
DALI comfort sensorer har integreret dynamisk tunable white lysstyring, der gør det muligt at regulere farvetemperaturen (kelvin). Ved at kombinere dagslysstyring med tunable white sikres perfekte belysningsforhold.
Fordele:
Kombiner dagslysstyring med tunable white
Op til 24 forskellige dynamisk tunable white forud bestemte indstillinger pr. dag
Et tryk/indgang kan aktivere en forudbestemt indstilling
Mulighed for at oprette optimal belysningskomfort for brugeren og Human Centric Lighting (HCL)
DALI comfort Dynamisk tunable white og forudindstillinger - Styret af DALI comfort sensor

## Slide 15: Introduktion til DALI

## Slide 16: Introduktion til DALI
God praksis
Udvidelsesmuligheder:
10 – 20 % udvidelse på:
      Strømforbruget
      Adresserne
      Ved maks. 20 forkoblinger pr. HPFI, undgås problemer med startstrøm og lækstrøm.

## Slide 17: Introduktion til DALI
DALI

## Slide 18: Introduktion til DALI
Adresser – grupper - scenarier

## Slide 19: Introduktion til DALI
Adresser – grupper - scenarier
Der kan laves grupper i gruppen => at samme komponent kan indgå i flere grupper

## Slide 20: Introduktion til DALI
Adresser – grupper - scenarier

## Slide 21: Introduktion til DALI

## Slide 22: Introduktion til DALI

## Slide 23: Introduktion til DALI

## Slide 24: Introduktion til DALI
Fordele:
Der kan tilsluttes op til 4 eksterne DALI-relæer til sensoren
Relæet forbindes direkte til DALI-bussen
Ved at bruge eksterne DALI-relæer kan HVAC styring og standby-eliminering kombineres
DALI
230Vac
HVAC

## Slide 25: Introduktion til DALI
DALI BMS DALI-2 BMS løsning
- Nem integration med BMS/IBI
TREDJEPARTS- INTEGRATION
DALI
PS
DALI
INPUT
DALI
RELÆ
DALI
PIR
DALI
APC
CENTRALISERET IDRIFTSÆTTELSE
BMS SYSTEM
STANDARDISERET STRUKTUR