## Slide 1: Mere om ATEX Fagbegreber.
I afsnittet ”Hvad er ATEX” så vi på nogle overordnede elementer.
Hvad er ATEX?
Hvorfor så ATEX?
Hvor er der ATEX-områder?

## Slide 2: Begreber og definitioner.
I dette afsnit skal vi se på nogle af de ord og begreber, der bruges i den række af love, bekendtgørelser og vejledninger, som vi skal kende og anvendes når ATEX bliver en del af vores arbejde.

## Slide 3: Hvad betyder de mange ord og udtryk?
For at forstå hvad vi taler om må vi forstå begreberne lidt bedre . Definitioner:
Eksplosiv atmosfære:
  En blanding under atmosfæriske betingelser af luft og brændbare stoffer i form af gasser, dampe, tåger eller støv, i hvilke forbrændingen efter antændelse breder sig til hele den ubrændte blanding.
Farlig eksplosiv atmosfære:
  Eksplosiv atmosfære i sådanne mængder, at der kan opstå personfare som følge af en eksplosion.
Eksplosionsfarlige områder:
  Områder, hvor der kan forekomme eksplosiv atmosfære i sådanne mængder, at det er nødvendigt at træffe foranstaltninger til beskyttelse af sikkerhed og sundhed.

## Slide 4: Hvad betyder alle de ord og udtryk?
For at forstå hvad vi taler om må vi have greb og begreberne. Definitioner fortsat:
Atmosfæriske betingelser:
  Atmosfære er ikke defineret i reglerne, men ved atmosfæriske betingelser forstås som hovedregel en omgivelsestemperatur mellem -20 °C og 60 °C samt et trykområde mellem 0,8 og 1,1 bar.
Antændelsestemperatur:
  Den laveste temperatur for en varm overflade, bestemt under faste testbetingelser, hvor der sker antændelse af et brændbart stof som gas-luft-, damp-luft- eller støvluftblanding.
Glimtemperatur:
  Den temperatur, der får et støvlag på 5 mm til at bryde i brand.

## Slide 5: Hvad betyder alle de ord og udtryk?
For at forstå hvad vi taler om må vi have greb og begreberne. Definitioner fortsat:
Nedre eksplosionsgrænse:
  Den laveste koncentration af stof i luft, som kan brænde eller eksplodere, hvis det antændes.
Øvre eksplosionsgrænse:
  Den højeste koncentration af stof i luft, som kan brænde eller eksplodere, hvis det antændes.
Eksplosionsinterval:
  Koncentrationsområdet mellem nedre og øvre eksplosionsgrænse.

## Slide 6: Hvad betyder alle de ord og udtryk?
For at forstå hvad vi taler om må vi have greb og begreberne. Definitioner fortsat:
Tændenergi (antændelsesenergi):
  Den mindste energimængde, der kan antænde en eksplosiv atmosfære.
Flammepunkt:
  Den laveste væsketemperatur, hvor det kan lade sig gøre at antænde
Damptryk:
  Mål for stoffets evne til at gå fra væske til dampform, og er derfor indirekte et mål for eksplosionsfaren. Damptrykket angives ofte ved normaltilstanden, lufttryk 1013 hPa og temperatur 20 oC.

## Slide 7: Hvad betyder alle de ord og udtryk?
For at forstå hvad vi taler om må vi have greb og begreberne. Definitioner fortsat:
Relativ massefylde (i forhold til luft)
    Udtryk for, om gasser og dampe er tungere eller lettere end luft og derved søger nedad eller opad ved udslip.
Kst-værdi:
    Mål for trykstigningshastigheden ved en støveksplosion. Jo større Kst-værdi, jo kraftigere eksplosion. Grupperes som St 1, 2 eller 3, eller opgives som bar m/s.