| Elinstallation – Verifikation af mindre elinstallation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Installationsoplysninger |  |  |
| Kundenavn: |  |  |
| Adresse: |  |  |
| Post nr.: | By: | Ordrenummer: |
| Identifikation af installationen: |  |  |
| Installationen er udført af: |  |  |
| Verifikation af installationen er udført af: |  | Dato: |

Ja	Nej	 Ikke 			 relevant

1. Generelt:

Er der taget hensyn til ydre påvirkninger og anvendt korrekt kapslingsklasse?	☐	☐	☐

Er der brandtætnet ved gennemføringer?	☐	☐	☐

Er installationen isolationsprøvet? 	☐	☐	☐

Er der foretaget polaritetsprøve og kontrol af fasefølgen?	☐	☐	☐

Er der foretaget funktionsprøver af installationen?	☐	☐	☐

Er nul- og beskyttelsesledere korrekt identificeret?	☐	☐	☐

Er ledere korrekt overstrømsbeskyttet og valgt efter strømværdi?	☐	☐	☐

Er SPD’er (overspændingsbeskyttelsesudstyr) korrekt valgt og installeret?	☐	☐	☐

Er permanent tilsluttede brugsgenstande egnet til den pågældende anvendelse? 	☐	☐	☐

Er nødvendig dokumentation til stede?	☐	☐	☐

Er spændingsfald kontrolleret? 	☐	☐	☐

Er der foretaget foranstaltninger mod elektromagnetiske påvirkninger? 	☐	☐	☐

Er ejer/bruger informeret om funktion og betjening?	☐	☐	☐

2. Tavlen:

Er der tilstrækkelig plads til at arbejde på/adgang til tavlen?	☐	☐	☐

Er overstrømsbeskyttelsesudstyr korrekt valgt og evt. indstillet?	☐	☐	☐

Er der en entydig mærkning af beskyttelsesudstyr med tilhørsforhold?	☐	☐	☐

Er der mærkning om max. mærke-/indstillingsstrøm?	☐	☐	☐

Er mærkning med oplysninger om tekniske data for tavlen foretaget?	☐	☐	☐

Er udgående beskyttelsesledere anbragt i separate klemmer i tavlen?	☐	☐	☐

Er afdækning og dækplader monteret?	☐	☐	☐

Er indføringer tilpasset/tætnet, så tavlens kapslingsklasse er som mærket? 	☐	☐	☐

3. Installation:

Er udstyr til adskillelse og afbrydelse korrekt valgt, placeret og installeret? 	☐	☐	☐

Er stikkontakter og udtag m.m. installeret i henhold til gældende bestemmelser?	☐	☐	☐

Er kabler/ledninger korrekt oplagt og afsluttet?	☐	☐	☐

Er kabler beskyttet mod mekanisk overlast ved opføringer fra gulv/jord?	☐	☐	☐

Er tilledninger aflastet for træk og vridning ved tilslutning til installationen?	☐	☐	☐

Er alle dæksler og afdækninger monteret, så der ikke er berøringsfare?	☐	☐	☐

Er alle samlinger let tilgængelige?	☐	☐	☐

4. Indbygningsarmaturer:

Er indbygningsarmaturer korrekt valgt og monteret?	☐	☐	☐

Er indbygningsarmaturer installeret således, at overophedning undgås? 	☐	☐	☐

5. Beskyttelsesledere og udligningsforbindelser:

Er jordingslederen korrekt valgt (minimum 6 mm2)? 	☐	☐	☐

Er der etableret beskyttende potentialudligning?	☐	☐	☐

Er supplerende beskyttende potentialudligning etableret?	☐	☐	☐

Er den gennemgående forbindelse i udligningsforbindelser kontrolleret?	☐	☐	☐

Er den gennemgående forbindelse i beskyttelsesledere kontrolleret? 	☐	☐	☐

Er overgangsmodstand for jordelektroden kontrolleret? 	☐	☐	☐

6. Fejlbeskyttelse/supplerende beskyttelse:

Er beskyttelsesmetode korrekt valgt i forhold til installationstype og systemjording?	☐	☐	☐

Er RCD’er (fejlstrømsafbrydere) kontrolleret og afprøvet? 	☐	☐	☐

Er klasse I brugsgenstande tilsluttet til beskyttelseslederen?	☐	☐	☐

Måleresultater Her kan anføres relevante kredsdetaljer og måleresultater i forbindelse med idriftsættelse af installationen.

| Kredsdetaljer |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gruppe | OB (In) | Karakteristik | Tværsnit | Størst OB (In) | ZS | RA | Isolation |
|  | A |  | mm2 | A |  |  | M |
|  | A |  | mm2 | A |  |  | M |
|  | A |  | mm2 | A |  |  | M |
|  | A |  | mm2 | A |  |  | M |
|  | A |  | mm2 | A |  |  | M |
|  | A |  | mm2 | A |  |  | M |

| Overgangsmodstand for jordelektrode (TT-system): |  |  |
| --- | --- | --- |

| Afprøvning af RCD’er |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sinus (Type A og AC) |  |  |  | Pulserende overlejret på 6 mA d.c. (Type-A) |  | Prøve- knap |
| RCD | 0º 1xIn | 180º 1xIn | 0º 5xIn | 0º ½xIn | 0º 1xIn | 180º 1xIn | OK |

| Kortslutningsstrøm |  |  | Spændingsfald |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gruppe | Ik | Målt i punkt | Gruppe | ΔU | Målt i punkt |
|  | kA |  |  | % |  |
|  | kA |  |  | % |  |
|  | kA |  |  | % |  |
|  | kA |  |  | % |  |
|  | kA |  |  | % |  |
|  | kA |  |  | % |  |

Bemærkning: