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Hvilken brydetid skal egentlig overholdes?
Ifplge HD 60364-4-431.5 skal man overholde en udigsetid pa
max. 5 sekunder ved en kortslutning i installationen. Her kan du

se en kurve, der viser hvornar de forskellige MCB'er udkobler i
forhold til kortslutningsstremmen.
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Her kan man se, at for en MCB-B som udseettes for en
kortslutningsstrgm pa mere end 5x maerkestrommen, vil ]
udlgsetiden veere under 20 milisekunder.

Det betyder alts, at ved en 10A-gruppe vil man bare skulle
overholde et kortslutningsniveau pa 50A i den yderste
stikkontakt. Og det er intet problem.

uddesetid i sek.

Altsa er der en hel raekke gode grunde til at begynde at bruge
MCB B-karakteristik til boliginstallationer.
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